## sheet1
*処理水のどの点においても残留塩素濃度がほぼ一定であること
緊急時用浄水装置仕様書
*バルブシート(ふつ素ゴム製)、ボールバルブ(セラミック)の組「み合わ
せにより逆流防止機能を有すること | [26 empty] | ・
*薬液槽の容量は180 om | [26 empty] | ・
1.名 | 称 |  | 動力式(手動式兼用型)緊急時用浄水装置 | [15 empty] | * 薬液槽は半透明で残量の確認が容易なこと
]1.仕 | 様
1.本体 |  | DASC0式 |  |  | 緊急時用浄水装置 |  |  |  | D CF- IMR型 |  |  |  |  | (7)フレーム |  |  |  |  | ステンレス(SUS304)パイプフレーム構造 | [6 empty] | 0
濾過器、モーターポンプはアルミケース内に収まっていること
(1)処理能力 |  |  | モーターポンプ使用時 |  |  |  |  | 1 .8㎡/時 |  |  |  | (手動時 | 1㎡/時)
*自動・手動運転の切り替えがバルブ操作や吸入管の接続の | [13 empty] | (8)配管材質 |  |  |  |  | VLP管(内部塩ビライニング)、ステンレス管
変更なしでできること | [18 empty] | VP管(次亜塩素ナトリウム注入点)、耐圧ゴム(振動吸収部)
*エゼクター及び次亜注入点の材質は塩ビ製とすること
(2)動力 |  |  | 樹脂製自動ポンプ
PAP-4011 A型 | [13 empty] | (9)車 |  |  | 輪 |  |  | Φ125mTn以上X4個 |  |  | 0
空運転防止リレー付きであること | [19 empty] | *4輪ともストッパーで固定でき、且つ移動し易いこと
蛇口を閉めればモーターポンプが自動停止する機能を有すること
※定格電圧 | [6 empty] | 10 0v | [6 empty] | (1重 |  |  | 量 |  |  | 約62 k g
※モーター定格出力 | [7 empty] | 40 OW | [10 empty] | * 大人二人で持ち運び可能なこと
(3)動力ポンプ全揚程 |  |  |  |  | 22 m、吸込揚程 |  |  |  |  | 8 m |  |  |  | (11)寸 |  |  | 法 |  |  | 1073 L X50 OWX735 H以下
接水部材質:銅合金・ステンレス・エンシニアリングプラスチック製で、赤錆 | [18 empty] | * | サニー、カローラクラスのバンに積載可能であること
水の発生しないこと
(12)機器の構成 | [19 empty] | 外部の倒壊物等から装置をガードする為に構成部晶(ポンプ、
°
(4)手動ホンフ |  |  | 全砲金製 |  |  | 2 5 mmウイングポンプ(防錆仕様) | [13 empty] | 手動ポンプ等)がフレーム内に収まっていること
40 0 c c/ストローク | [19 empty] | (手動ポンプのハンドルは除く)
*スピンドルシールはオイルシールタイプ
(13)給水口 | [19 empty] | φ,1 5 mm-2ケ(2列給水ができること)
(5)濾過方式 |  |  | 1筒式濾過
(簡便な操作性の為に1段式濾過器で、かつ1種類の濾過カートリッジ | [13 empty] | (14)原水取出口 | [5 empty] | 原水を汲み上げて濾過器を通さずそのまま取り出せる機能を
を4本使用するものとする) | [19 empty] | 有すること
フィルター:粉末活性炭自動プリコート式カートリッジ型
濾過精度 | [10 empty] | 0. 5ｵm)
カートリッジ材質:ポリエチレン製(一部ポリプロピレン) | [21 empty] | 25Tnm-5mX1本 | ストレーナー |  | 浮子付
粉末活性炭:木質系粉末活性炭食品添加物) | [20 empty] | チヤツキ弁、ワンタツチカプラー付
*訓練等で使用した活性炭フィルターは閉塞するまで5年間使用できる | [14 empty] | ,給 |  | 水 | 管 |  |  | Φ15mm-0.5mX2本
こと | [14 empty] | 原 |  | 水 | 管 |  |  | 15mm-0.5mX1本
*カートリッジの交換は工具なしで簡単こ交換できること | [15 empty] | 予備ろ過材 |  |  |  |  | 活性炭フィルター3回分(4本1組X8セット)
*予備カートリッジの保存期間は20年以上とする | [15 empty] | 減 | 菌 | 剤 |  |  | ピューラツクス6 % l800m ><2本
*濾過器本体はステンレス製とすること | [15 empty] | 残留塩素計 |  |  |  |  | DPD式残留塩素計(pH測定付) x1組
カバー | [20 empty] | ビニールクロス製塵カバー
(6)減茵装置 |  |  |  | 次亜塩素酸ナトリウム・インジェクター自動吸引式減菌装置 | [10 empty] | ・付属収納袋 | [5 empty] | 1枚 |  |  | 0
* ニードルバルブは耐食性にすぐれた純チタン製とし、外部から | [14 empty] | 取扱説明書 | [5 empty] | 1部
注入が確認できる点滴管を有すること
* 減菌機本体はAB s樹脂製
---* |  |  |  |  | 動力を使用しないこと
* 注入量の増減がダイヤル操作で簡単にできること
管
品入
属吸
付'
2