## Sheet1
緊急時用浄水装置仕様書
Ⅰ. 名 称 緊急時用浄水装置の購入
Ⅱ. 型 式 DASCO式 DCF-1HLⅡ型 | *バブルシート(ふっ素ゴム製)、ボールバブル(セラミック)の組み合わ
Ⅲ. 仕 様 緊急時用浄水装置の操作は、未経験者でも容易に操作できるもので | せにより逆流防止機能を有すること。
あり、簡便に搬送可能なものであること。又機能や薬品等の消耗品 | *薬液槽は半透明で残量の確認が容易なこと。
の保管が簡単でかつ安全性を有するものであること。以下緊急時用 | (5)フレーム ※長期の使用に耐えるため、フレームはステンレス製(SUS304)L型パイプ
浄水装置の仕様は次のとおりとする。 | フレーム構造とする。
１. 本体 | (6)配管材質 ※VLP管(内部塩ビライニング)
(1) 処理能力 ※手動時 1m3/時（外部エンジンポンプ使用時 2m3/時） | *VP管(次亜塩素ナトリウム注入点)
*本体にマチノ式継ぎ手φ65mmを有し外部エンジンポンプ | *エゼクター及び次亜注入点の材質は薬品の耐食性に優れる塩ビ製
(消防用可搬ポンプ)と接続し自動給水が可能なこと。 | とすること。
(2) 手動ポンプ ※全砲金製φ25mmウイングポンプ(防錆仕様) | (7)車 輪 ※車輪φ200mm×2個
400cc/ストローク | *大型車輪付きで悪路等でも一人で移動し易いこと。
*スピンドルシールはオイルシールタイプ | (8)重 量 36kg
(3)濾過方式 ※1筒式濾過 | (9)寸 法 610L×480W×982.5H
*簡単な操作性の為に1段式濾過器で、かつ1種類の濾過カートリッジ | (10)給 水 口 φ18mm-1ケ
を4本使用するものとする。 | (11)原水取出口 原水を汲み上げて濾過器を通さずそのまま取り出せる機能を有すること。
(2筒式、3筒式は操作が煩雑なため不可)
*フィルター:粉末活性炭自動プリコート式カートリッジ型 | １. 付 属 品
(濾過精度 0.5μm) | ・吸 入 管 φ25mm-5m×1本 ストレーナー 浮子付
カートリッジ材質:ポリエチレン製(一部ポリプロピレン) | チャッキ弁、ワンタッチカプラー付
*粉末活性炭:木質系粉末活性炭(食品添加物) | ・給 水 管 φ18mm-2m×1本
*訓練等で使用した活性炭フィルターは閉塞するまで5年間使用できる | ・原 水 管 φ15mm-0.5m×1本
こと。使用後にカートリッジを取り出しての清掃や乾燥など、保管の | ・予備ろ過材 活性炭フィルター3回分(4本1組×3セット)
ための作業が不要なこと。 | ・滅 菌 材 ピューラックスS6％ 1800mL×2本
*カートリッジの交換は工具なしで簡単に交換できること。 | ・残留塩素計 DPD式残留塩素計(pH測定付)×1組
*予備カートリッジの保存期間は20年以上とする。 | ・カ バー 防塵カバー×1枚
*長期使用に耐えるため、濾過器本体はステンレス製(SUS304)とす | ・付属収納袋 1枚
ること。 | ・取扱説明書 1冊
(4)滅菌装置 ※次亜塩素酸ナトリウム・インジェクター自動吸引式滅菌装置 | ・取扱説明DVD 1枚
*水道と同じJWWA特級の次亜塩素酸ナトリウムを使用すること。
*ニードルバイブは耐久性にすぐれた純チタン製とし、外部から注入 | Ⅳ. その他
が確認できる点滴管を有4すること。 | ※ 同等品以上の製品の場合は、上記の条件を満たすものとし、事前に担当課へ入札す
*滅菌機本体はABS樹脂製 | る製品と同じ装置による取扱説明を行い、取扱説明書、仕様書を提出し仕様に適合
*動力を使用しないこと。 | しているかの審査を受け入札前に承認を得ること。
*注入量の増減がダイヤル操作で簡単にできること。
*処理水のどの点においても残留塩素濃度がほぼ一定であること