## Sheet1
緊急時用浄水装置仕様書
Ⅰ. 名 称 動力式（手動式兼用型）緊急時用浄水装置 |  | (7)フレーム ステンレス(SUS304)パイプフレーム構造
Ⅱ. 仕 様 |  | *持ち運びに便利な取手が4箇所についていること
1.本体 DASCO式 緊急時用浄水装置 | DCF-2ERⅡ型 | *取手は折り畳式であること
(1)処理能力 エンジンポンプ使用時 4m3/時 (手動時 1m3/時) |  | (8)配管材質 VLP管(内部塩ビライニング)
*自動・手動運転の切り替えがバルブ操作や吸入管の接続の |  | VP管（次亜塩素ナトリウム注入点）、耐圧ゴム(振動吸収部)
変更なしでできること |  | *エゼクター及び次亜注入点の材質は薬品の耐食性に優れる
(2)動力 4サイクルガソリンエンジン(レギュラーガソリン仕様) |  | 塩ビ製とすること
※最大出力 2.2PS |  | (9)車 輪 φ125mm以上×4個
※燃料タンク容量 0.77L(約0.9時間連続運転でいること) |  | *4輪ともストッパーで固定でき、且つ移動し易いこと
(3)動力ポンプ 全揚程 37m、吸込揚程 8ｍ |  | (10)重 量 約79kg
エンジン用自吸式ポンプ |  | *大人二人で持ち運び可能なこと
特殊アルミ合金インペラー(防錆仕様) |  | (11)寸 法 1070L×715W×765H以下
(4)手動ポンプ 全砲金製φ25mmウィングポンプ(防錆仕様) |  | *サニー、カローラクラスのバンに積載可能であること
400cc/ストローク |  | (12)機器の構成 外部の倒壊物等から装置をガードする為に構成部品(エンジン
*スピンドルシールはオイルシールタイプ |  | 手動ポンプ等)がフレーム内に収まっていること
(5)濾過方式 1筒式濾過 |  | (手動ポンプのハンドルは除く)
*簡単な操作性の為に1段式濾過器で、且つ1種類の濾過カートリッジ |  | （13）給水口 φ15mm-4ケ(4列給水ができること)または
を4本使用するものとする |  | φ25mm-1ケ
(2筒式、3筒式は操作が煩雑なため不可) |  | (14)原水取出口 原水を汲み上げて濾過器を通さずそのまま取り出せる機能を
フィルター：粉末活性炭自動プリコート式カートリッジ型 |  | 有すること
(濾過精度 0.5μm)
カートリッジ材質：ポリエチレン製(一部ポリプロピレン) |  | 2. 付 属 品
粉末活性炭：木質製粉末活性炭(食品添加物) |  | ・吸 入 管 φ25mm-5m×1本 ストレーナー 浮子付
*訓練等で使用した活性炭フィルターは閉塞するまで5年間使用できる |  | チャッキ弁、ワンタッチカプラー付
こと |  | ・給 水 管 φ15mm-2m×4本
*カートリッジの交換は工具なしで簡単に交換できること |  | φ25mm-5m×1本
*予備カートリッジの保存期間は20年以上とする |  | ・原 水 管 φ25mm-0.5m×1本
*濾過器本体はステンレス製とすこと |  | ・予備ろ過材 活性炭フィルター24本(3回分)
(6)滅菌装置 |  | ・滅 菌 剤 ピューラックス6％ 600mL×24本
次亜塩素酸ナトリウム・インジェクター自動吸引式滅菌装置 |  | ・残留塩素計 DPD式残留塩素計(pH測定付)×1組
*ニードルバブルは耐食性にすぐれた純チタン製とし、外部から |  | ・カバー ビニールクロス製塵カバー
注入が確認できる点滴管を有すること |  | ・付属収納袋 1枚
*滅菌機本体はABS樹脂製 |  | ・取扱説明書 1部
*動力を使用しないこと |  | ・取扱説明DVD 1枚
*注入量の増減がダイヤル操作で簡単にできること
*処理水のどの点においても残留塩素濃度がほぼ一定であること
*バブルシート(ふっ素ゴム製)、ボールバルブ(セラミック)の組み合わ
せにより逆流防止機能を有すること
*薬液槽の容量は10L
*薬液槽は半透明で残量の確認が容易なこと