## Sheet1
緊急時用浄水装置仕様書
Ⅰ. 名 称 動力式(手動式兼用型) 緊急時用浄水装置
Ⅱ. 仕 様
1.本体 DASCO式 緊急時用浄水装置 DCF-1ERⅡ型 | (7)フレーム ステンレス(SUS304)パイプフレーム構造
*持ち運びに便利な取手が4箇所についていること
(1)処理能力 エンジンポンプ使用時 2m3/時 (手動時 1m3/時) | *取手は折りたたみ式であること
*自動・手動運転の切り替えがバルブ操作や吸入管の接続の | (8)配管材質 VLP管(内部塩ビライニング)、ステンレス管
変更なしでできること | VP管(次亜塩素ナトリウム注入点)、耐圧ゴム(振動吸収部)
(2)動力 4サイクルガソリンエンジン(レギュラーガソリン仕様) | *エゼクター及び次亜注入点の材質は塩ビ製とすること
※最大出力 2.2PS | (9)車 輪 φ125mm以上×4個
※燃料タンク容量0.77L(約0.9時間連続運転できること) | *4輪ともストッパーで固定でき、且つ移動し易いこと
※エンジン焼付防止 オイルアラート付 | (10)重 量 約53kg
(3)動力ポンプ 全揚程 37m、吸込揚程 8m | *大人二人で持ち運び可能なこと
エンジン用自吸引式ポンプ | (11)寸 法 960L×510W×765H以下
特殊アルミ合金インペラー(防錆仕様) | *サニー、カローラクラスのバンに積載可能であること
(4)手動ポンプ 全砲金製φ25mmウィングポンプ(防錆仕様) | (12)機器の構成 外部の倒壊物等から装置をガードする為に構成部品(エンジン
400cc/ストローク | 手動ポンプ等)がフレーム内に収まっていること
*スピンドルシールはオイルシールタイプ | (手動ポンプのハンドルは除く)
(5)濾過方式 1筒式濾過 | (13)給水口 φ15mm-2ケ(2列給水ができること)
(簡便な操作性の為に1段階式濾過器で、かつ1種類の濾過カートリッジ | (14)原水取出口 原水を汲み上げて濾過器を通さずそのまま取り出せる機能を
を4本使用するものとする) | 有すること
フィルター：粉末活性炭自動プリコート式カートリッジ型
(濾過精度 0.5μm) | 2．付 属 品
カートリッジ材質：ポリエチレン製(一部ポリプロピレン) | ・吸 入 管 φ25mm-5m×1本 ストレーナー 浮子付
粉末活性炭：木質系粉末活性炭(食品添加物) | チャッキ弁、ワンタッチカプラー付
*訓練等で使用した活性炭フィルターは閉塞するまで5年間使用できる | ・給 水 管 φ15mm-2m×2本
こと | ・原 水 管 φ15mm-0.5ｍ×1本
*カートリッジの交換は工具なしで簡単に交換できること | ・予備ろ過材 活性炭フィルター12本(3回分)
*予備カートリッジの保存期間は20年以上とする | ・滅 菌 剤 ピューラックス6％ 1800mL×2本
*濾過器本体はステンレス製とすること | ・残留塩素計 DPD式残留塩素計(pH測定付)×1組
(6)滅菌装置 次亜塩素酸ナトリウム・インジェクター自動吸引式滅菌装置 | ・カバー ビニールクロス製塵カバー
*ニードルバブルは耐食性にすぐれた純チタン製とし、外部から | ・付属収納袋 1枚
注入が確認できる点滴管を有すること | ・取扱説明書 1部
*滅菌機本体はABS樹脂製 | ・取扱説明DVD 1枚
*動力を使用しないこと
*注入量の増減がダイヤル操作で簡単にできること
*処理水のどの点においても残留塩素濃度がほぼ一定であること
*バブルシート(ふっ素ゴム製)、ボールバルブ(セラミック)の組み合わ
せにより逆流防止機能を有すること
*薬液槽の容量は1800mL
*薬液槽は半透明で残量の確認が容易なこと